## 12-2 345SOT M HEX2 T50 (hidden)
Parameters | Value
Luminaire type | PrimeLine 12-2 345SOT
Serial no. | 0425L2P4JT001
Power | 52,5 W
Power factor | 0.97
Driver type | MU060H053AQ_MB AUX driver
LED module type | 4x HEX 2356-2
Temperatures range | -40 ÷ +50⁰C
Max. allowed ambient temperature | 50⁰C
Data for determination the service temperature Ts
Table 1
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
T1 - driver Tc point | [°C] | 21.5 | 26.7 | 31.2 | 36.4 | 39.8 | 41.8 | 42.1 | 43.6 | 44.7 | 45.6 | 46.2 | 47.1 | 47.8 | 48.3 | 48.4 | 48.4
T2 - WAGO terminal | [°C] | 25.6 | 31.5 | 35.4 | 38.9 | 41.2 | 42.4 | 41.8 | 42.5 | 43 | 43.5 | 43.8 | 44.1 | 44.5 | 44.8 | 44.9 | 45
T3 - pass-through cables | [°C] | 21.6 | 30.8 | 34.9 | 39 | 41.5 | 43.1 | 42.8 | 44 | 44.7 | 45.3 | 45.7 | 46.2 | 46.6 | 46.9 | 47.2 | 47.3
T4 - cable gland | [°C] | 25.1 | 28.4 | 30.2 | 31.8 | 32.7 | 33.1 | 31.9 | 32.2 | 32.4 | 32.7 | 33 | 33.4 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 22.5 | 46.3 | 51.8 | 55.4 | 57.4 | 58.6 | 57.8 | 58.5 | 58.9 | 59.4 | 59.6 | 60.1 | 60.3 | 60.5 | 60.5 | 60.5
T6 - GRP body inside | [°C] | 22.5 | 25.3 | 28.6 | 32 | 34.2 | 36.1 | 35.5 | 36 | 36.2 | 36.4 | 36.7 | 36.8 | 37 | 37 | 37 | 37
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 22.1 | 27.8 | 30.4 | 32.4 | 33.5 | 34.5 | 33.4 | 33.7 | 34 | 34.3 | 34.4 | 34.8 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 35.5
T8 - LED module surface | [°C] | 22.3 | 34.4 | 39.4 | 42.8 | 44.6 | 45.8 | 45 | 45.6 | 46 | 46.5 | 46.7 | 47.1 | 47.5 | 47.7 | 47.7 | 47.8
T10 - GRP body outside | [°C] | 22.3 | 24 | 25.8 | 28.3 | 29.8 | 31.2 | 30.5 | 31.2 | 31.8 | 32.1 | 32.6 | 33.2 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6
T11 – PC diffuser outside | [°C] | 22.1 | 24.8 | 26.8 | 28.1 | 29 | 30.5 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 32 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 22 | 22.3 | 22.6 | 23 | 23.4 | 23.7 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 23.2 | 23.4 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.6
Power | [W] | 55.4 | 54.6 | 54.4 | 54.2 | 54.2 | 54 | 54 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9
Through current 1 phase | [A] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Supply voltage | [VAC] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Humidity | [%] | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Table 2
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 180 | 210
T1 - driver Tc point | [°C] | 33.1 | 35.7 | 38 | 39.8 | 41.1 | 42.2 | 43 | 43.6 | 44.2 | 44.5 | 44.9 | 45.2 | 45.3
T2 - WAGO terminal | [°C] | 31 | 36.8 | 39.5 | 41.2 | 42.1 | 42.8 | 43.2 | 43.5 | 43.9 | 44.1 | 44.3 | 44.4 | 44.4
T3 - pass-through cables | [°C] | 31.3 | 38.2 | 40.6 | 42.3 | 43.3 | 44.1 | 44.7 | 45.1 | 45.6 | 46 | 46.2 | 46.5 | 46.5
T4 - cable gland | [°C] | 28.5 | 30.3 | 31.5 | 32 | 32.6 | 32.9 | 32.9 | 33.1 | 33.4 | 33.6 | 33.7 | 33.5 | 33.5
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 43.2 | 52.8 | 55.9 | 57.4 | 58.3 | 58.9 | 59.2 | 59.5 | 59.9 | 60.1 | 60.2 | 60.2 | 60.1
T6 - GRP body inside | [°C] | 28.9 | 29.9 | 31.4 | 32.6 | 33.4 | 33.7 | 34.1 | 34.3 | 34.8 | 35.2 | 35 | 35.2 | 35.1
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 25.9 | 30.6 | 32.3 | 33.1 | 33.8 | 34 | 34.3 | 34.5 | 34.8 | 35 | 35.1 | 34.9 | 34.8
T8 - LED module surface | [°C] | 32.1 | 40.1 | 43 | 44.5 | 45.3 | 45.9 | 46.2 | 46.5 | 46.8 | 47 | 47.2 | 47.2 | 46.8
T10 - GRP body outside | [°C] | 23.9 | 25.2 | 26.6 | 27.4 | 28.3 | 29.1 | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.6 | 31.8 | 31.9 | 32.1
T11 – PC diffuser outside | [°C] | 25 | 25.8 | 26.9 | 27.6 | 28.2 | 28.9 | 29.2 | 29.7 | 30.5 | 30.9 | 31.2 | 31.8 | 32
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 24 | 23.2 | 22.8 | 23 | 23.4 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24 | 24.2 | 24 | 23.5 | 23.4
Power | [W] | 52.3 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
Through current 1 phase | [A] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Supply voltage | [VAC] | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Humidity | [%] | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Table 3
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
T1 - driver Tc point | [°C] | 48.3 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 47.9
T2 - WAGO terminal | [°C] | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 45 | 45 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.2
T3 - pass-through cables | [°C] | 47.4 | 47.1 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.1
T4 - cable gland | [°C] | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 60 | 60.5 | 60.8 | 60.9 | 60.9 | 60.8 | 60.9 | 60.9 | 60.8
T6 - GRP body inside | [°C] | 37 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 36.9
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 35.1 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 35.6 | 35.5
T8 - LED module surface | [°C] | 47.1 | 47.8 | 47.8 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9
T10 - GRP body outside | [°C] | 32.3 | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 33.1 | 33.5 | 33.7 | 33.9 | 33.9
T11 – PC diffuser outside | [°C] | 29.9 | 30.4 | 30.8 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 31.8
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8
Through current 1 phase | [A] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Supply voltage | [VDC] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
Humidity | [%] | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Table 4
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
T1 - driver Tc point | [°C] | 47.4 | 46.1 | 45.7 | 45.5 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
T2 - WAGO terminal | [°C] | 45 | 44.4 | 44.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | 44.5 | 44.5
T3 - pass-through cables | [°C] | 48.1 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 46.8 | 46.7
T4 - cable gland | [°C] | 32.9 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 32.6
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 58.5 | 59.9 | 60 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.2 | 60.2
T6 - GRP body inside | [°C] | 36.1 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 34.8 | 34.9 | 35 | 35 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 35.2
T8 - LED module surface | [°C] | 46 | 47 | 47.2 | 47.2 | 47.4 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 47.5
T10 - GRP body outside | [°C] | 32.5 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.1
T11 – PC diffuser outside | [°C] | 30 | 30.5 | 30.8 | 31 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 31.3
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 23.9 | 24 | 23.9
Through current 1 phase | [A] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Supply voltage | [VDC] | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Humidity | [%] | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Data for the maximum surface temperature
Table 5
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 180 | 210 | 240
T1 - driver Tc point | [°C] | 26 | 28.8 | 33.3 | 37.3 | 40.2 | 42.5 | 43.7 | 44.9 | 46.1 | 46.8 | 47.2 | 47.9 | 48 | 48
T2 - WAGO terminal | [°C] | 28.7 | 34.4 | 37.8 | 40.4 | 42.2 | 43.5 | 44.4 | 44.9 | 45.2 | 45.4 | 45.7 | 46.1 | 46 | 46.1
T3 - pass-through cables | [°C] | 23.1 | 33.1 | 37.8 | 40.9 | 43.2 | 45 | 46.1 | 46.8 | 47.4 | 47.7 | 48 | 48.6 | 48.6 | 48.6
T4 - cable gland | [°C] | 24.2 | 28.3 | 29.9 | 30.9 | 31.7 | 32.2 | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 33 | 33.2 | 33.5 | 33.5
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 36.7 | 46.6 | 52.4 | 54.9 | 56.5 | 57.8 | 58.5 | 58.9 | 59.1 | 59.3 | 59.6 | 60.1 | 60.2 | 60.2
T6 - GRP body inside | [°C] | 18.5 | 24.2 | 27.4 | 30 | 31.8 | 33.2 | 34.2 | 34.8 | 35.2 | 35.5 | 36 | 36.5 | 36.7 | 36.7
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 21.9 | 28.1 | 30.2 | 31.5 | 32.7 | 33.5 | 33.8 | 33.9 | 33.8 | 34.2 | 34.5 | 35 | 34.9 | 35
T8 - LED module surface | [°C] | 26.6 | 34.7 | 39.9 | 42.6 | 44.2 | 45.3 | 45.9 | 46.3 | 46.5 | 46.7 | 47 | 47.5 | 47.6 | 47.5
T10 - GRP body outside | [°C] | 24 | 26.2 | 28.3 | 29.2 | 30.4 | 31.4 | 31.8 | 32.2 | 32.6 | 33.1 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.7
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 25.2 | 26.9 | 27.9 | 28.2 | 28.7 | 29.1 | 29.4 | 29.9 | 30.6 | 31.3 | 32 | 32.2 | 32.3 | 32.5
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 20.5 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 21.8 | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 23.1 | 23.4
Power | [W] | 55.1 | 54.8 | 54.7 | 54.7 | 54.5 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.4 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3
Through current 1 phase | [A] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
Supply voltage | [VAC] | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
Humidity | [%] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35
Table 6
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
T1 - driver Tc point | [°C] | 50 | 48.3 | 47.4 | 46.8 | 46.5 | 46.3 | 46.1 | 46 | 46
T2 - WAGO terminal | [°C] | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 46.5 | 46.5 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 46.6
T3 - pass-through cables | [°C] | 50.8 | 50.2 | 49.7 | 49.5 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.1
T4 - cable gland | [°C] | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 34.1 | 34.3 | 34.1 | 34.2 | 34.2 | 34.3
T5 - The hottest point under | [°C] | 60.7 | 60.6 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.6 | 60.5 | 60.6 | 60.5
T6 - GRP body inside | [°C] | 37.2 | 36.7 | 36.4 | 36.1 | 36 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.8
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 36 | 35.8 | 36.1 | 36 | 35.9 | 36 | 36 | 35.9 | 36
T8 - LED module surface | [°C] | 48.1 | 48 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 47.7
T10 - GRP body outside | [°C] | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 33 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 32.6
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 33 | 33 | 33
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7
Power | [W] | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
Through current 1 phase | [A] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
Supply voltage | [VAC] | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Humidity | [%] | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Table 7
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150
T1 - driver Tc point | [°C] | 44.5 | 45.3 | 46 | 46.6 | 47.3 | 47.8 | 48.2 | 48.4 | 48.4 | 48.4
T2 - WAGO terminal | [°C] | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.5 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 46.5
T3 - pass-through cables | [°C] | 47.3 | 47.4 | 47.6 | 48 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.9 | 48.7 | 48.7
T4 - cable gland | [°C] | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 34.3 | 34.2 | 34.3
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.2 | 60.1
T6 - GRP body inside | [°C] | 35.4 | 35.7 | 35.9 | 36 | 36 | 36.1 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 36.4
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.3 | 35.1
T8 - LED module surface | [°C] | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.6
T10 - GRP body outside | [°C] | 32.9 | 32.9 | 33 | 33 | 33 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.3
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 31.4 | 31.2
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.4 | 23.8 | 23.2 | 23.2 | 23 | 23.1 | 22.8
Through current 1 phase | [A] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
Supply voltage | [VDC] | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5
Humidity | [%] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Table 8
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
T1 - driver Tc point | [°C] | 45.9 | 45 | 45.1 | 45.3 | 45.4 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5
T2 - WAGO terminal | [°C] | 46.3 | 46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4
T3 - pass-through cables | [°C] | 49.4 | 48.9 | 49.1 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 49.6 | 49.6 | 49.6
T4 - cable gland | [°C] | 34.3 | 34.1 | 34 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2
T5 - The hottest point under | [°C] | 57 | 59.4 | 59.9 | 60.2 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.2 | 60.3
T6 - GRP body inside | [°C] | 34.8 | 34.6 | 34.8 | 35 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 34.7 | 35.3 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 35.8
T8 - LED module surface | [°C] | 44.9 | 46.9 | 47.4 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6
T10 - GRP body outside | [°C] | 29.9 | 30.1 | 30.9 | 31.4 | 31.7 | 31.8 | 32 | 32.1 | 32.1
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 28.7 | 29.8 | 31 | 31.8 | 32.2 | 32.7 | 32.9 | 33 | 33
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 24.1 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 24 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8
Through current 1 phase | [A] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
Supply voltage | [VDC] | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Humidity | [%] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36

## 12-2 345SOT B HEX2 T50 (hidden)
Parameters | Value
Luminaire type | PrimeLine 12-2 345SOT
Serial no. | 0525L2P4JT001
Power | 52,5 W
Power factor | 0.97
Driver type | Barel HFX LED BG2 driver
LED module type | 4x HEX 2356-2
Temperatures range | -40 ÷ +50⁰C
Max. allowed ambient temperature | 50⁰C
Data for determination the service temperature Ts
Table 1
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180
T1 - driver Tc point | [°C] | 40.3 | 41.5 | 42.6 | 43.5 | 44.4 | 44.9 | 45.2 | 45.5 | 45.7 | 45.8 | 45.9 | 46 | 46
T2 - WAGO terminal | [°C] | 40.3 | 40.3 | 41.8 | 42.5 | 43.2 | 43.4 | 43.6 | 43.8 | 44 | 44 | 44.1 | 44.2 | 44.2
T3 - pass-through cables | [°C] | 42.6 | 42.9 | 44.1 | 45 | 45.7 | 46 | 46.2 | 46.5 | 46.7 | 46.8 | 46.9 | 47 | 47
T4 - cable gland | [°C] | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32 | 32.1 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4
T5 - The hottest point under | [°C] | 48.7 | 55 | 57.7 | 58.5 | 59 | 59.3 | 59.4 | 59.5 | 59.6 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7
T6 - GRP body inside | [°C] | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.6 | 34.9 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 35.9
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 30.1 | 33.5 | 34.1 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | 35 | 35 | 35.1 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 35.4
T8 - LED module surface | [°C] | 37.5 | 43.1 | 45.5 | 46.2 | 46.6 | 46.8 | 46.8 | 46.9 | 47 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.3
T10 - GRP body outside | [°C] | 30.9 | 31 | 31 | 31 | 31.2 | 31.5 | 31.6 | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 32 | 31.9 | 32
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 28 | 29.8 | 30.5 | 30.9 | 31.4 | 31.4 | 31.5 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 31.6 | 31.6
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 23 | 22.9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2
Power | [W] | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7
Through current 1 phase | [A] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Supply voltage | [VAC] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
Humidity | [%] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
Table 2
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 | 180
T1 - driver Tc point | [°C] | 42.7 | 43.6 | 44.1 | 44.7 | 45 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45 | 45 | 44.9
T2 - WAGO terminal | [°C] | 42.7 | 42.7 | 42.9 | 43.5 | 43.6 | 43.8 | 43.7 | 43.7 | 43.5 | 43.4 | 43.1
T3 - pass-through cables | [°C] | 44.8 | 45 | 45.5 | 46 | 46.1 | 46.3 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46
T4 - cable gland | [°C] | 33 | 33 | 33 | 33 | 33.1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.2
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 52.5 | 57.8 | 58.6 | 59.2 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 58.9 | 58.9 | 58.2
T6 - GRP body inside | [°C] | 35.4 | 35 | 35.2 | 35.4 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.3 | 35.1 | 34.9
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 32 | 34.6 | 34.7 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.5
T8 - LED module surface | [°C] | 40.6 | 45.7 | 46.3 | 46.7 | 46.8 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | 46.5 | 46.4 | 46.3
T10 - GRP body outside | [°C] | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 31.6 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 31.1 | 31 | 30.9
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 29.6 | 30.8 | 30.8 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 31.6 | 31.5 | 31.3 | 31 | 31.1
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23 | 22.9 | 22.7 | 22.6 | 22.5
Power | [W] | 53.7 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6
Through current 1 phase | [A] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Supply voltage | [VAC] | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Humidity | [%] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
Table 3
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180
T1 - driver Tc point | [°C] | 44 | 44.2 | 44.6 | 44.8 | 45.1 | 45.3 | 45.3 | 45.6 | 45.8 | 46 | 46.2 | 46.3 | 46.4
T2 - WAGO terminal | [°C] | 42.5 | 42.7 | 42.8 | 42.9 | 43.1 | 43.4 | 43.4 | 43.7 | 43.9 | 44.1 | 44.2 | 44.2 | 44.2
T3 - pass-through cables | [°C] | 45.1 | 45.2 | 45.4 | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 46.3 | 46.5 | 46.6 | 46.7 | 46.8 | 46.9 | 46.9
T4 - cable gland | [°C] | 30.8 | 31 | 31.1 | 31.4 | 31.8 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.4
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 52.6 | 56.6 | 57.5 | 58.1 | 58.6 | 58.7 | 59.1 | 59.2 | 59.3 | 59.4 | 59.5 | 59.5 | 59.5
T6 - GRP body inside | [°C] | 34.8 | 34.9 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 33 | 33.8 | 34.1 | 34.9 | 34.9 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5
T8 - LED module surface | [°C] | 43 | 44.5 | 45 | 45.9 | 46.3 | 46.5 | 46.7 | 46.8 | 46.9 | 47.1 | 47.2 | 47.2 | 47.3
T10 - GRP body outside | [°C] | 30.6 | 30.7 | 31.1 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 32.1 | 31.9 | 31.9
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 29.5 | 29.8 | 29.9 | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.5 | 31.6 | 31.6 | 31.8 | 32 | 32.2 | 32.2
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.9 | 23 | 23 | 23.1 | 23.1 | 23 | 23.1
Power | [W] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
Through current 1 phase | [A] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Supply voltage | [VDC] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
Humidity | [%] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Table 4
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 180
T1 - driver Tc point | [°C] | 42.6 | 42.8 | 43.1 | 43.9 | 44.4 | 44.8 | 45 | 45.4 | 45.5 | 45.6 | 45.7 | 45.8
T2 - WAGO terminal | [°C] | 40.1 | 40.5 | 41.2 | 42.3 | 42.7 | 43.2 | 43.2 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.5 | 43.4
T3 - pass-through cables | [°C] | 39.6 | 42 | 44.3 | 45.2 | 45.7 | 46.1 | 46.2 | 46.4 | 46.3 | 46.5 | 46.6 | 46.5
T4 - cable gland | [°C] | 29.5 | 29.8 | 30.3 | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.4 | 31.5 | 31.6 | 31.6 | 31.5 | 31.6
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 51.9 | 53.7 | 56.6 | 57.3 | 58.3 | 58.7 | 58.9 | 58.9 | 59 | 59 | 59 | 59
T6 - GRP body inside | [°C] | 34.3 | 34.1 | 33.8 | 34.2 | 34.7 | 34.9 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.5 | 35.6
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 31.5 | 32.8 | 33.8 | 34.2 | 34.9 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3
T8 - LED module surface | [°C] | 40.2 | 42.3 | 44.5 | 45.7 | 46 | 46.3 | 46.5 | 46.6 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7
T10 - GRP body outside | [°C] | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 31 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 31.5 | 31.6 | 31.7 | 31.7
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 28.4 | 29.1 | 30.3 | 30.4 | 30.6 | 30.7 | 31 | 31.1 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.6
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9
Power | [W] | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8
Through current 1 phase | [A] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
Supply voltage | [VDC] | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Humidity | [%] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Data for the maximum surface temperature
Table 5
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 225
T1 - driver Tc point | [°C] | 22 | 29.5 | 33.2 | 37 | 39.4 | 41.5 | 42.9 | 44 | 44.7 | 45.3 | 45.6 | 45.9 | 46.2 | 46.3 | 46.3
T2 - WAGO terminal | [°C] | 29.4 | 36.2 | 39.2 | 42 | 43.6 | 44.5 | 44.9 | 45.9 | 46.2 | 46.4 | 46.5 | 46.6 | 46.9 | 47 | 46.9
T3 - pass-through cables | [°C] | 23.8 | 35 | 39.4 | 42.4 | 44.2 | 45.7 | 46.7 | 47.2 | 47.8 | 48.1 | 48.3 | 48.6 | 48.9 | 48.9 | 48.9
T4 - cable gland | [°C] | 26.4 | 29.3 | 30.9 | 32.2 | 32.8 | 33.4 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 33.9 | 33.9 | 34 | 33.9
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 37.6 | 49.5 | 53.7 | 56.1 | 57.3 | 58.2 | 58.6 | 58.8 | 59 | 59 | 59.1 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2
T6 - GRP body inside | [°C] | 24.5 | 27 | 29.2 | 31.3 | 32.7 | 33.9 | 34.6 | 35.1 | 35.5 | 35.8 | 36 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 36.3
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 23.1 | 29.6 | 31.7 | 33.2 | 34 | 34.7 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 35.4
T8 - LED module surface | [°C] | 27.3 | 36.8 | 41.5 | 43.8 | 45.1 | 46 | 46.6 | 46.8 | 47.1 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.3 | 47.2
T10 - GRP body outside | [°C] | 23.8 | 25.4 | 27.2 | 28.8 | 29.9 | 30.6 | 31.1 | 31.3 | 31.6 | 31.8 | 31.9 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 32.3
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 23.8 | 28.1 | 29.7 | 30.3 | 30.8 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 31.2
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 21 | 21.1 | 21.5 | 22.2 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 23
Power | [W] | 54.1 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9
Through current 1 phase | [A] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
Supply voltage | [VAC] | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
Humidity | [%] | 32 | 32 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29
Table 6
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210
T1 - driver Tc point | [°C] | 39.9 | 41.2 | 42.1 | 43 | 43.5 | 43.8 | 44 | 44.4 | 44.5 | 44.7 | 44.8 | 45 | 45.1 | 45.2
T2 - WAGO terminal | [°C] | 41.9 | 43.4 | 44.9 | 45.3 | 45.3 | 45.4 | 45.6 | 45.8 | 45.9 | 46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.3
T3 - pass-through cables | [°C] | 44.8 | 45 | 45.7 | 46.5 | 47 | 47.1 | 47.3 | 47.6 | 47.7 | 47.7 | 47.8 | 47.9 | 48.1 | 48.1
T4 - cable gland | [°C] | 32.8 | 32.4 | 32.4 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 33.1 | 33.1 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.5
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 50.1 | 55.7 | 57.2 | 58 | 58.2 | 58.2 | 58.3 | 58.5 | 58.5 | 58.6 | 58.7 | 58.8 | 58.8 | 58.8
T6 - GRP body inside | [°C] | 32.2 | 32.8 | 33.2 | 33.7 | 33.8 | 34.1 | 34.2 | 34.6 | 34.8 | 34.9 | 34.9 | 35 | 35.2 | 35.2
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 29.9 | 32.5 | 33.6 | 34 | 33.8 | 33.9 | 34.1 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 34.8
T8 - LED module surface | [°C] | 40.6 | 43.6 | 45 | 45.6 | 45.6 | 45.7 | 46 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6 | 46.7 | 46.7
T10 - GRP body outside | [°C] | 29.1 | 29.7 | 29.9 | 30.1 | 30.2 | 30.4 | 30.5 | 30.8 | 30.9 | 31 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 31.3
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 27.9 | 28.8 | 29.5 | 30.1 | 30.2 | 30.5 | 30.7 | 30.9 | 31 | 31.2 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 31.3
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 21.9 | 22 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6
Power | [W] | 53.7 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6
Through current 1 phase | [A] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
Supply voltage | [VAC] | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Humidity | [%] | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24
Table 7
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165
T1 - driver Tc point | [°C] | 44.2 | 44.2 | 44.5 | 44.9 | 45.3 | 45.5 | 46 | 46.1 | 46.2 | 46.4 | 46.5 | 46.6
T2 - WAGO terminal | [°C] | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.9 | 45.2 | 45.5 | 45.8 | 45.8 | 45.9 | 46 | 46.1 | 46.1
T3 - pass-through cables | [°C] | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 47.1 | 47.5 | 47.7 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.5 | 48.5
T4 - cable gland | [°C] | 31.9 | 31.9 | 32.1 | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.3
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 53.7 | 55.7 | 56.8 | 57.4 | 57.6 | 57.9 | 58.2 | 58.2 | 58.3 | 58.4 | 58.5 | 58.5
T6 - GRP body inside | [°C] | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 35.7 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 36.6
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 32.8 | 33.4 | 34.3 | 35 | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 35.8 | 35.9
T8 - LED module surface | [°C] | 42.6 | 44.6 | 45.4 | 46.1 | 46.4 | 46.7 | 46.9 | 46.9 | 47.1 | 47.2 | 47.2 | 47.2
T10 - GRP body outside | [°C] | 30.7 | 30.9 | 31.3 | 31.6 | 31.7 | 32 | 32.1 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.5 | 32.6
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 28.2 | 28.9 | 29.5 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 30.6
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23 | 23.1 | 23.2
Power | [W] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
Through current 1 phase | [A] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
Supply voltage | [VDC] | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
Humidity | [%] | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Table 8
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150
T1 - driver Tc point | [°C] | 43.8 | 44.2 | 44.5 | 44.9 | 45.1 | 45.3 | 45.5 | 45.7 | 45.7 | 45.8 | 45.9
T2 - WAGO terminal | [°C] | 43 | 44.2 | 44.5 | 44.9 | 45.2 | 45.4 | 45.5 | 45.6 | 45.8 | 45.7 | 45.7
T3 - pass-through cables | [°C] | 43.8 | 46.9 | 47.2 | 47.6 | 47.8 | 48.1 | 48.2 | 48.5 | 48.6 | 48.5 | 48.5
T4 - cable gland | [°C] | 31.2 | 32 | 32 | 32.4 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 53.4 | 56.7 | 57.2 | 57.6 | 57.8 | 57.9 | 58 | 58.1 | 58.2 | 58.2 | 58.2
T6 - GRP body inside | [°C] | 35.1 | 34.6 | 34.9 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 35.7
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 33.1 | 34.5 | 34.9 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.4
T8 - LED module surface | [°C] | 42.6 | 45.5 | 46 | 46.3 | 46.5 | 46.7 | 46.7 | 46.8 | 46.9 | 46.9 | 46.9
T10 - GRP body outside | [°C] | 31.4 | 31 | 31 | 31.3 | 31.4 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 31.6 | 31.7
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 28.1 | 28.7 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.5
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 22.8 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 22.9
Power | [W] | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9
Through current 1 phase | [A] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
Supply voltage | [VDC] | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Humidity | [%] | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20

## 12-2 345SOT M HEX3 T50
Parameters | Value
Luminaire type | PrimeLine 12-2 345SOT
Serial no. | 0525L2P4JT003
Power | 52,5 W
Power factor | 0.97
Driver type | MU060H053AQ_MB AUX driver
LED module type | 4x HEX 2356-3
Temperatures range | -40 ÷ +50⁰C
Max. allowed ambient temperature | 50⁰C
Data for determination the service temperature Ts
Table 1
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150
T1 - driver Tc point | [°C] | 46.7 | 46.7 | 47 | 63 | 67 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.7 | 47.7 | 47.7
T2 - WAGO terminal | [°C] | 40.3 | 41.1 | 41.9 | 42.8 | 43.6 | 43.6 | 43.7 | 43.8 | 43.8 | 43.9 | 43.8
T3 - pass-through cables | [°C] | 43.4 | 44.6 | 44.9 | 45.6 | 46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.3
T4 - cable gland | [°C] | 28.2 | 28.9 | 29.7 | 30.6 | 31.3 | 31.7 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.5 | 32.5
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 55.3 | 55.7 | 55.9 | 56 | 56.2 | 56.5 | 56.7 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8
T6 - GRP body inside | [°C] | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 35.8 | 35.9 | 36.2 | 36.2
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 34 | 34.2 | 34.6 | 34.8 | 35 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 35.3
T8 - LED module surface | [°C] | 43 | 43.1 | 43.4 | 43.5 | 43.6 | 43.8 | 43.9 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44
T9 - PCB terminal | [°C] | 39.1 | 39.2 | 39.6 | 39.8 | 40 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 40.4
T10 - GRP body outside | [°C] | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 32 | 32 | 32.4 | 32.5 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.7
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 30.9 | 31 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 31.9 | 32 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.3
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 22 | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.6
Power | [W] | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2
Through current 1 phase | [A] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Supply voltage | [VAC] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Humidity | [%] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Table 2
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
T1 - driver Tc point | [°C] | 41.7 | 42.6 | 43.6 | 44.3 | 44.7 | 44.8 | 44.9 | 45 | 45
T2 - WAGO terminal | [°C] | 42.4 | 42.7 | 43 | 43.2 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.5 | 43.5
T3 - pass-through cables | [°C] | 43.1 | 44.1 | 45.1 | 45.6 | 45.7 | 45.8 | 45.9 | 46 | 46
T4 - cable gland | [°C] | 32 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 32.9
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 55.6 | 56.1 | 56.3 | 56.5 | 56.6 | 56.7 | 56.8 | 56.8 | 56.8
T6 - GRP body inside | [°C] | 33.4 | 33.9 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 34.6
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 33 | 32.9 | 32.5 | 32.3 | 31.8 | 31.6 | 31.2 | 30.9 | 30.4
T8 - LED module surface | [°C] | 42.6 | 42.9 | 43.1 | 43.3 | 43.4 | 43.4 | 43.5 | 43.6 | 43.6
T9 - PCB terminal | [°C] | 37.1 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 37.9 | 38 | 38 | 38
T10 - GRP body outside | [°C] | 30 | 30.6 | 30.9 | 31.1 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 31.6
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 32 | 32
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7
Power | [W] | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.4 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.4 | 52.4
Through current 1 phase | [A] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Supply voltage | [VAC] | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Humidity | [%] | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Table 3
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
T1 - driver Tc point | [°C] | 48 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 47.9 | 48.1 | 48.1 | 48.2 | 48.2
T2 - WAGO terminal | [°C] | 44.5 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3
T3 - pass-through cables | [°C] | 46.9 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 46.7 | 46.7
T4 - cable gland | [°C] | 31.4 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 42 | 42 | 41.9 | 41.8 | 42 | 41.9 | 42 | 42 | 42
T6 - GRP body inside | [°C] | 36.6 | 36.2 | 36.2 | 36.1 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.7
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 34.1 | 34 | 34 | 33.9 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 34.3
T8 - LED module surface | [°C] | 44.1 | 44 | 44.1 | 44 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 44.3 | 44.3
T9 - PCB terminal | [°C] | 40.3 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 40.2 | 40.4 | 40.6 | 40.6 | 40.6
T10 - GRP body outside | [°C] | 32.9 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.9 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.3
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 30.5 | 30.5 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.8 | 23 | 23.1 | 23.2 | 23.2
Power | [W] | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53.6 | 53.5 | 53.5 | 53.5
Through current 1 phase | [A] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Supply voltage | [VDC] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
Humidity | [%] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Table 4
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
T1 - driver Tc point | [°C] | 44.7 | 43.9 | 44 | 44.5 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6
T2 - WAGO terminal | [°C] | 43 | 42.4 | 42.6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
T3 - pass-through cables | [°C] | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 45.8 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 45.9 | 45.8
T4 - cable gland | [°C] | 30.9 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 52.9 | 55.6 | 56.1 | 56.6 | 56.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5
T6 - GRP body inside | [°C] | 34.5 | 33.7 | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 34 | 33.9 | 33.9 | 33.9
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 33.5 | 33.4 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
T8 - LED module surface | [°C] | 41.9 | 43 | 43.4 | 44 | 44 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9
T9 - PCB terminal | [°C] | 37.8 | 37.3 | 37.6 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1
T10 - GRP body outside | [°C] | 47.8 | 47.3 | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 30 | 30 | 30.8 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6
Power | [W] | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6
Through current 1 phase | [A] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Supply voltage | [VDC] | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Humidity | [%] | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240

## 12-2 345SOT M HEX3 T55
Parameters | Value
Luminaire type | PrimeLine 12-2 345SOT
Serial no. | 0525L2P4JT004
Power | 52,5 W
Power factor | 0.97
Driver type | MU060H053AQ_MB AUX driver
LED module type | 4x HEX 2356-3
Temperatures range | -40 ÷ +55⁰C
Max. allowed ambient temperature | 55⁰C
Data for determination the service temperature Ts
Table 1
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150
T1 - driver Tc point | [°C] | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45
T2 - WAGO terminal | [°C] | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 43.6 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.2
T3 - pass-through cables | [°C] | 45.6 | 45.6 | 45.8 | 45.9 | 46 | 46 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 45.9 | 45.9
T4 - cable gland | [°C] | 32.3 | 32.4 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 32.4
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 57.6 | 57.6 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 57.3 | 57.1 | 57.2 | 57.1 | 56.9 | 56.8
T6 - GRP body inside | [°C] | 36 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.4 | 35.4 | 35.3
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 34.6 | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 34.3 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 34.2 | 34.3 | 34.3
T8 - LED module surface | [°C] | 44.4 | 44.4 | 44.5 | 44.5 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 44.1
T9 - PCB terminal | [°C] | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40 | 40 | 40.1 | 40.1 | 39.9 | 39.8 | 39.8
T10 - GRP body outside | [°C] | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 31.9 | 32 | 32.1
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 30.5 | 30.6 | 31.1 | 31.3 | 31.6 | 31.8 | 31.9 | 31.9 | 32 | 32 | 32
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23 | 22.9 | 22.8
Power | [W] | 52.8 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.7 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6
Through current 1 phase | [A] | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Supply voltage | [VAC] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
Humidity | [%] | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24
Table 2
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
T1 - driver Tc point | [°C] | 41.7 | 42.6 | 43.6 | 44.3 | 44.7 | 44.8 | 44.9 | 45 | 45
T2 - WAGO terminal | [°C] | 42.4 | 42.7 | 43 | 43.2 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.5 | 43.5
T3 - pass-through cables | [°C] | 43.1 | 44.1 | 45.1 | 45.6 | 45.7 | 45.8 | 45.9 | 46 | 46
T4 - cable gland | [°C] | 31.5 | 31.8 | 31.9 | 32 | 32.1 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.4
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 55.6 | 56.1 | 56.3 | 56.5 | 56.6 | 56.7 | 56.8 | 56.8 | 56.8
T6 - GRP body inside | [°C] | 33.4 | 33.9 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 34.6
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 33 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.3
T8 - LED module surface | [°C] | 42.6 | 42.9 | 43.1 | 43.3 | 43.4 | 43.4 | 43.5 | 43.6 | 43.6
T9 - PCB terminal | [°C] | 37.1 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 37.9 | 38 | 38 | 38
T10 - GRP body outside | [°C] | 30 | 30.6 | 30.9 | 31.1 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 31.6
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 32 | 32
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7
Power | [W] | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.4 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.4 | 52.4
Through current 1 phase | [A] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Supply voltage | [VAC] | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Humidity | [%] | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Table 3
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
T1 - driver Tc point | [°C] | 43.7 | 43.9 | 44 | 44.1 | 44.3 | 44.5 | 44.6 | 44.6 | 44.7
T2 - WAGO terminal | [°C] | 43.6 | 44 | 44.3 | 44.3 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.7 | 44.7
T3 - pass-through cables | [°C] | 44.4 | 44.6 | 44.7 | 44.8 | 45.1 | 45.1 | 45.2 | 45.3 | 45.1
T4 - cable gland | [°C] | 31.7 | 32 | 32.3 | 32.4 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.7
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 55.1 | 55.5 | 56.1 | 56.2 | 56.5 | 56.6 | 56.6 | 56.5 | 56.6
T6 - GRP body inside | [°C] | 34.2 | 34.3 | 34.4 | 34.6 | 34.6 | 34.3 | 34.5 | 34.5 | 34.6
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 33.2 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 34
T8 - LED module surface | [°C] | 42.2 | 42.5 | 42.9 | 43.1 | 43.2 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 43.5
T9 - PCB terminal | [°C] | 38.4 | 38.5 | 38.8 | 38.9 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.2 | 39.3
T10 - GRP body outside | [°C] | 31 | 31 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 31.5 | 31.3 | 31.4 | 31.6
T11 - PC diffuser outside | [°C] | 30.8 | 31.1 | 31.3 | 31 | 31.5 | 31.2 | 31.4 | 31.5 | 31.5
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 22 | 22 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 22.2 | 22.3
Power | [W] | 52.4 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 52.6
Through current 1 phase | [A] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
Supply voltage | [VDC] | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Humidity | [%] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27
Table 4
Time | [min] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
T1 - driver Tc point | [°C] | 44.7 | 43.9 | 44 | 44.5 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6
T2 - WAGO terminal | [°C] | 43 | 42.4 | 42.6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
T3 - pass-through cables | [°C] | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 45.8 | 45.9 | 45.9 | 45.7 | 45.8 | 45.8
T4 - cable gland | [°C] | 30.9 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8
T5 - The hottest point under encapsulant of the LED module | [°C] | 52.9 | 55.6 | 56.1 | 56.6 | 56.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5
T6 - GRP body inside | [°C] | 35.4 | 34.6 | 34.8 | 35 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8
T7 - PC diffuser inside | [°C] | 33.5 | 33.4 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
T8 - LED module surface | [°C] | 41.9 | 43 | 43.4 | 44 | 44 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9
T9 - PCB terminal | [°C] | 37.8 | 37.3 | 37.6 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1
T10 - GRP body outside | [°C] | 31.7 | 31.4 | 31.5 | 31.6 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 31.5 | 31.5
T11 – PC diffuser outside | [°C] | 30 | 30 | 30.8 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3
T12 - ambient temp. outside | [°C] | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6
Power | [W] | 52.5 | 52.5 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.4
Through current 1 phase | [A] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Humidity | [VDC] | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Supply voltage | [%] | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240